Утверждено

решением Совета Ингарского

сельского поселения

от 23.06. 2015 г.  № 16

Схема водоснабжения и водоотведения

# Ингарского сельского поселения

# Приволжского муниципального  района  Ивановской области

ООО «Энергетическое Агентство»

2015 г.

Содержание

Введение

Паспорт схемы

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Ингарского сельского поселения

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Глава 2. Схема водоотведения

2.1.Существующее положение в сфере водоотведения Меленского сельского поселения

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.3. Прогноз объема сточных вод

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

2.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Ингарского сельского поселения  на период до 2026 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого главой Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области.

- Генерального плана Ингарского сельского поселения.

- В соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Ингарского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Ивановская область, Приволжский район, Ингарское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

- 	прокладка новых канализационных сетей в не канализованных районах Ингарского сельского  поселения;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

-        сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2015-2020 г.

- Реконструкция сетей водоснабжения в с. Ингарь суммарной протяженностью L=1870 п.м.

- Реконструкция сетей водоснабжения в с. Толпыгино суммарной протяженностью L=410 п.м.

- Поэтапная перекладка  водопроводного  коллектора в с. Толпыгино суммарной протяженностью L=820 п.м.

- Замена сетей хозяйственно-бытовой канализации в с. Ингарь протяженностью L=50 п.м. на участке  КК11-КК12.

- Поэтапная перекладка  канализационного коллектора в с. Ингарь суммарной протяженностью L=2900 п.м.

- Поэтапная перекладка  канализационного коллектора в с. Толпыгино суммарной протяженностью L=550 п.м.

- Лицензирование 5 артезианских скважин в с. Кунестино, д. Кунестино Малое, д. Барашово, д. Данилково, д. Колышино.

- Установка  приборов учета холодной воды на артезианских скважинах (5 шт.) в с. Кунестино, д. Кунестино Малое, д. Барашово, д. Данилково, д. Колышино.

- Проведение химического анализа питьевой воды на артезианских скважинах (5 шт.) в с. Кунестино, д. Кунестино Малое, д. Барашово, д. Данилково, д. Колышино.

Второй этап 2021-2025 г.

- Строительство водопроводных сетей в с. Ингарь протяженностью L=2000 п.м.

- Строительство водопроводных сетей в с. Толпыгино протяженностью L=300 п.м.

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в с. Ингарь протяженностью L=2000 п.м.

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в с. Толпыгино протяженностью L=200 п.м.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения, водоотведения населения и хозяйственных объектов на территории сельского поселения.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Ингарского сельского поселения.

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Территория Ингарского сельского поселения расположена в западной части  Приволжского района. На севере граничит с Костромской областью, на востоке с Плесским городским поселением и Новским сельским поселением, на юго-востоке с Рождественским сельским поселением, на юго-западе с Фурмановским районом, а также с Приволжским городским поселением окружая его почти по всей длине границы.

Площадь сельского поселения составляет 18043га., где находится 34 населенных пункта. Всего населения проживает 3248 человек.

Административным центром Ингарского сельского поселения является населенный пункт п. Ингарь, граничащий с  г. Приволжск.

Почва на территории сельского поселения дерново-подзолистая, содержание гумуса низкое, местность расчленена ручьями и оврагами, протекают реки: Шача, Таха, Ингарь, Ульянка, Осья, Неданка, Хабаль, канал Волга-Уводь. Большое количество прудов, болот.

Характеристики населенных пунктов Ингарского сельского поселения

Таблица 1

|  | Наименование населенного пункта | Численность населения на 2015 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Ингарь | 1135 |
| 2 | с. Толпыгино | 514 |
| 3 | с. Кунестино | 177 |
| 4 | с. Красинское | 132 |
| 5 | д. Кунестино Малое | 81 |
| 6 | д. Барашово | 33 |
| 7 | д. Данилково | 36 |
| 8 | д. Васькин- Поток | 150 |
| 9 | д. Колышино | 289 |
| 10 | д. Тарханово | 105 |
| 11 | с. Ивановское | 29 |
| 12 | с. Мелехово | 10 |
| 13 | с. Новинское | 9 |
| 14 | д. Андреевское | 41 |
| 15 | д. Борисково | 40 |
| 16 | д. Василево | 127 |
| 17 | д. Васильевское | 72 |
| 18 | д. Дудкино | 44 |
| 19 | д. Ильицыно | 2 |
| 20 | д. Карбушево | 8 |
| 21 | д. Куделиха | 0 |
| 22 | д. Лещево | 21 |
| 23 | д. Неданки | 11 |
| 24 | д. Неверово | 0 |
| 25 | д. Петровское | 9 |
| 26 | д. Поддубново | 8 |
| 27 | д. Рыспаево | 2 |
| 28 | д. Рылково | 14 |
| 29 | д. Рогачево | 66 |
| 30 | д. Русиха | 2 |
| 31 | д. Сандырёво | 20 |
| 32 | д. Стафилово | 15 |
| 33 | д. Столово | 6 |
| 34 | д. Ширяиха | 40 |
| ВСЕГО: |  | 3248 |

Хозяйственно-питьевое снабжение поселения осуществляется из артезианских скважин. Глубина скважин от 30 до 150 м. Эксплуатируется в основном подморенный водоносный горизонт, приуроченный к флювиогляциальным пескам, залегающих непосредственно на коренных породах и обнаруженный на глубине 20-40 м от дневной поверхности. Воды напорные. По химическому составу воды этого горизонта пресные, гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, умеренно жесткие и жесткие, с повышенным содержанием железа.

Коммунальное водоснабжение поселения  осуществляется из подземных источников. Извлечение подземных вод из недр в основном осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами. В целом по поселению преобладают водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является МУП  «Приволжское ТЭП», на балансе и техническом  обслуживании  которого, содержится трубопроводов  7,415 км.,  10 действующих артезианских скважин, три резервуара питьевой воды и 4 водонапорных башни. Главной проблемой является износ оборудования, прежде всего сетей водоснабжения.  В целях более экономного расходования питьевой воды необходима установка приборов учета воды, как поквартирных, так и общедомовых. В настоящий момент 80 % квартир в многоквартирных домах поселения оборудованы общедомовыми приборами учета воды. Артезианские скважины оборудованы счетчиками учета поднятой воды.

1.1.2 Описание   функционирования систем   водоснабжения.

На территории поселения, в 10 населенных пунктах (с. Ингарь, с. Толпыгино, с. Кунестино, с. Красинское, д. Кунестино Малое, д. Барашово, д. Данилково, д. Колышино, д. Тарханово, с. Мелехово) насчитывается  около 15 артезианских скважин в рабочем состоянии, обеспечивающих водоснабжение населения. Для регулирования расхода воды в системе водоснабжения имеется  около 9 водонапорных башен, две станции 2-го подъема воды в с. Ингарь с 1-им резервуаром для хранения питьевой воды емкостью  347 м3 и с. Толпыгино с 2-мя резервуарами для хранения питьевой воды емкостью  по 500 м3.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются агропромышленные комплексы, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы сельского поселения.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Таблица 2.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Ингарь | Артезианская скважина № 3 | 1982 | 0,173 | 110 | Имеется |
|  |  | Артезианская скважина № 7 | 1990 | 0,285 | 120 |  |
|  |  | Артезианская скважина №10 | 1992 | 0,311 | 120 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 11 | 1992 | 0,285 | 120 |  |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - |  |
|  |  | РЧВ V=347 м3 (1 шт.) | - | - | - |  |
| 2 | ВЗУ с. Толпыгино | Артезианская скважина № 1/55463 | 1983 | 0,242 | 120 | Общее с резерву-аром и башней огражде-ние требует ремонта |
|  |  | Артезианская скважина № 2/55464 | 1983 | 0,216 | 120 |  |
|  |  | Артезианская скважина № 3/2 | 1969 | 0,288 | 120 |  |
|  |  | Водонапорная башня V=30 м3 |  |  |  |  |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма |  |  |  |  |
|  |  | РЧВ V=500 м3 (2 шт.) |  |  |  |  |
| 3 | ВЗУ д. Тарханово | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1967 | 0,130 | 120 | имеется |
| 4 | ВЗУ с. Красинское | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1979 | 0,173 | 120 | Огражде-ние требует ремонта |
| 5 | ВЗУ с. Мелехово | Артезианская скважина, водонапорная башня | 2005 | 0,216 | 45 | Огражде-ние требует ремонта |
| 6 | ВЗУ д. Барашово | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1968 | Н.д. | 150 | - |
| 7 | ВЗУ д. Данилково | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1968 | Н.д. | 145 |  |
| 8 | ВЗУ д. Кунестино Малое | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1990 | Н.д. | 145 |  |
| 9 | ВЗУ с. Кунестино | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1968 | Н.д. | 70 |  |
| 10 | ВЗУ д. Колышино | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1989 | Н.д. | 150 |  |

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Ингарского сельского поселения.

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Обслужи-вающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ с. Ингарь | 1 рез. (РЧВ) V=347м³ | К-100-65-200 | 90 | 40 | 18,5 | МУП «Приволжское ТЭП» |
|  |  |  | К-100-65-200 | 90 | 40 | 18,5 |  |
| 2 | ВЗУ с. Толпыгино | 2 рез. (РЧВ) V=500 м³; ВБ,V=30 м³ | К-45/30 | 45 | 32 | 7,5 |  |
|  |  |  | 1к-20/30 | 20 | 30 | 4,0 |  |
|  |  |  | К-65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 |  |
| 3 | ВЗУ д. Тарханово | ВБ,V=25м³ | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |  |
| 4 | ВЗУ с. Красинское | ВБ,V=25м³ | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |  |
| 5 | ВЗУ с. Мелехово | ВБ,V=25м³ | ЭКО 3 | 4,8 | 85 | 1,1 |  |
| 6 | ВЗУ д. Барашово | ВБ,V=25м³ | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | КФХ Смирнов С.М. |
| 7 | ВЗУ д. Данилково | ВБ,V=25м³ | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |  |
| 8 | ВЗУ д. Кунестино Малое | ВБ,V=25м³ | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |  |
| 9 | ВЗУ с. Кунестино | ВБ,V=25м³ | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |  |
| 10 | ВЗУ д. Колышино | ВБ,V=25м³ | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | МУП «Волж-ский» |

Существующее сетевое хозяйство: водоснабжение

Таблица 4

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, метр | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ингарь |  |  |  |  |  |
| арт. скважина |  | 1000 | ПВХ 100 | ПВХ |  |
| Ст. 2-го подьема |  |  | Ст 150 | Ст 20 | замена |
| ВК 15-ВК 16 |  | 800 | 100 | Ст20 | замена |
| ВК 7- ВК 8 |  | 70 | 89 | Ст 20 | замена |
| с. Толпыгино |  |  |  |  |  |
| ВЗУ-ВК 7 | 1980 | 500 | 100 | Чугун | Рем. Кол |
| ВК1-ВК 30 | 1981 | 320 | 100 | Ст 20 | Рем. Кол |
| ВЗУ-ВК42 | 1981 | 60 | 100 | Чугун | Рем. задв |
| ВК-42-ВК 36 | 1982 | 300 | 100 | Чугун | Замена |
| ВК-36-ВК 37 | 1982 | 110 | 100 | Чугун | замена |
| с. Красинское |  |  |  |  |  |
| СК1-ВК1 |  | 100 | 100 | пластик |  |
| ВК1-ВК-2 |  | 50 | 32 | пластик |  |
| ВК2-Ф |  | 30 | 32 | пластик |  |
| ВК1-ВК3 |  | 50 | 100 | пластик |  |
| ВК3-ВК4 |  | 50 | 57 | сталь |  |
| ВК3-ВК5 |  | 120 | 100 | пластик |  |
| ВК5-ВК7 |  | 200 | 100 | пластик |  |
| Т1-ВК6 |  | 500 | 32 | сталь |  |
| ВК7-ВК8 |  | 200 | 100 | пластик |  |
| ВК8-Т2 |  | 300 | 100 | пластик |  |
| д.Тарханово |  |  |  |  |  |
| СК-ВБ |  | 45 | 100 | Чугун |  |
| Т1-ВК1 |  | 15 | 100 | Чугун |  |
| ВК1-ВК2 |  | 90 | 100 | Чугун |  |
| ВК2-ВК4 |  | 60 | 100 | Чугун |  |
| ВК4-ВК5 |  | 130 | 100 | Чугун |  |
| ВК5-ВК6 |  | 130 | 100 | Чугун |  |
| ВК6-ВК7 |  | 130 | 57 | Сталь |  |
| ВК4-ВК8 |  | 190 | 100 | Чугун |  |
| ВК8-ВК9 |  | 300 | 100 | Чугун |  |
| ст.Красинское (с.Мелехово) |  |  |  |  |  |
| СК-ВБ |  | 15 | 40 | Пластик |  |
| ВБ-ВК1 |  | 60 | 57 | Сталь |  |
| ВК1-ВК2 |  | 80 | 57 | Сталь |  |
| ВК2-ВК3 |  | 40 | 57 | сталь |  |
| д. Васькин Поток |  | 1500 | 100 | пластик |  |
| д. Барашово | - | 1000 | 100 | - | - |
| д. Данилково | - | 1000 | 100 | - | - |
| д. Кунестино-Малое | - | 1000 | 100 | - | - |
| с.Кунестино | - | 2000 | 100 | - | - |
| Д. Колышено | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. |

Водопроводные сети муниципального образования находятся в изношенном состоянии. Износ сетей водоснабжения по населенным пунктам составляет 70-85 %.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки - выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Это позволит сократить затраты на монтажные работы.

Трубы из ПНД имеют меньшее гидравлическое сопротивление, и, вследствие реконструкции, повысится располагаемый напор у абонентов. В свою очередь, это избавит от такой проблемы, как недостаточный свободный напор у потребителей в часы максимального водопотребления.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании количественного химического анализа воды с артезианской скважины № 3 с. Ингарь от 02.03.2015 г. представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № | Определяемые показатели | Определено | Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, (баллы) | 0 | 2 |
| 2 | Вкус, (баллы) | 0 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 2,0 | 20 |
| 4 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 0 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 8,47 | 6,0-9,0 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | 0,69 | 7,0 |
| 7 | Железо общее, мг/л | 0,16±0,4 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 81 | 500 |
| 9 | Нитраты, мг/л | 0,3 | 45,0 |
| 10 | Медь, мг/л | 0,007 | 1,0 |
| 11 | Марганец, мг/л | <0,01 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм3 | 470 | 1000,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 0,78 | 5,0 |
| 14 | Хлориды, мг/л | <10,0 | 350 |
| 15 | Фториды, мг/л | 0,98 | 1,5 |
| 16 | Нефтепродукты, мг/л | <0,1 | 0,1 |

Данные об обследовании количественного химического анализа воды с артезианской скважины № 7 с. Ингарь от 02.03.2015 г. представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № | Определяемые показатели | Определено | Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, (баллы) | 0 | 2 |
| 2 | Вкус, (баллы) | 0 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 4 | 20 |
| 4 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 0 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 8,01 | 6,0-9,0 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | 2,16 | 7,0 |
| 7 | Железо общее, мг/л | 0,06 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 17 | 500 |
| 9 | Нитраты, мг/л | 0,44 | 45,0 |
| 10 | Медь, мг/л | 0,007 | 1,0 |
| 11 | Марганец, мг/л | <0,01 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм3 | 396 | 1000,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 0,78 | 5,0 |
| 14 | Хлориды, мг/л | <10,0 | 350 |
| 15 | Фториды, мг/л | 0,61 | 1,5 |
| 16 | Нефтепродукты, мг/л | <0,1 | 0,1 |

Данные об обследовании количественного химического анализа воды с артезианской скважины № 10 с. Ингарь от 02.03.2015 г. представлены в таблице 7.

Таблица 7

| № | Определяемые показатели | Определено | Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, (баллы) | 0 | 2 |
| 2 | Вкус, (баллы) | 0 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 4 | 20 |
| 4 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 0 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 8,02 | 6,0-9,0 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | 2,06 | 7,0 |
| 7 | Железо общее, мг/л | 0,11 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 41 | 500 |
| 9 | Нитраты, мг/л | 0,31 | 45,0 |
| 10 | Медь, мг/л | 0,005 | 1,0 |
| 11 | Марганец, мг/л | <0,01 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм3 | 432 | 1000,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 0,78 | 5,0 |
| 14 | Хлориды, мг/л | <10,0 | 350 |
| 15 | Фториды, мг/л | 0,98 | 1,5 |
| 16 | Нефтепродукты, мг/л | <0,1 | 0,1 |

Данные об обследовании количественного химического анализа воды с артезианской скважины № 11 с. Ингарь от 02.03.2015 г. представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № | Определяемые показатели | Определено | Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, (баллы) | 0 | 2 |
| 2 | Вкус, (баллы) | 0 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 5 | 20 |
| 4 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 0 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 7,92 | 6,0-9,0 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | 2,35 | 7,0 |
| 7 | Железо общее, мг/л | 0,21 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 17 | 500 |
| 9 | Нитраты, мг/л | 0,24 | 45,0 |
| 10 | Медь, мг/л | 0,006 | 1,0 |
| 11 | Марганец, мг/л | <0,01 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм3 | 400 | 1000,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 0,7 | 5,0 |
| 14 | Хлориды, мг/л | <10,0 | 350 |
| 15 | Фториды, мг/л | 0,45 | 1,5 |
| 16 | Нефтепродукты, мг/л | <0,1 | 0,1 |

Данные об обследовании количественного химического анализа воды из накопительного резервуара  с. Ингарь от 23.03.2015 г. представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № | Определяемые показатели | Определено | Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, (баллы) | 0 | 2 |
| 2 | Вкус, (баллы) | 0 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 2 | 20 |
| 4 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 1,9 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 8,06 | 6,0-9,0 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | 1,96 | 7,0 |
| 7 | Железо общее, мг/л | 0,4 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 35 | 500 |
| 9 | Нитраты, мг/л | 0,69 | 45,0 |
| 10 | Медь, мг/л | 0,01 | 1,0 |
| 11 | Марганец, мг/л | <0,01 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм3 | 408 | 1000,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 0,88 | 5,0 |
| 14 | Хлориды, мг/л | <10,0 | 350 |
| 15 | Фториды, мг/л | 0,69 | 1,5 |
| 16 | Нефтепродукты, мг/л | <0,1 | 0,1 |

Заключение: Данные пробы воды централизованной системы питьевого водоснабжения с. Ингарь по исследованным показателям  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» п.2.2.

Данные об обследовании количественного химического анализа воды с артезианской скважины № 1 с. Толпыгино от 02.03.2015 г. представлены в таблице 10.

Таблица 10

| № | Определяемые показатели | Определено | Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, (баллы) | 0 | 2 |
| 2 | Вкус, (баллы) | 0 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 5 | 20 |
| 4 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 0 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 8,29 | 6,0-9,0 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | 1,08 | 7,0 |
| 7 | Железо общее, мг/л | 0,21 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 270 | 500 |
| 9 | Нитраты, мг/л | 2,65 | 45,0 |
| 10 | Медь, мг/л | <0,001 | 1,0 |
| 11 | Марганец, мг/л | <0,01 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм3 | 926 | 1000,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 1,09 | 5,0 |
| 14 | Хлориды, мг/л | 23,3 | 350 |
| 15 | Фториды, мг/л | 0,81 | 1,5 |
| 16 | Нефтепродукты, мг/л | <0,1 | 0,1 |

Данные об обследовании количественного химического анализа воды с артезианской скважины № 2 с. Толпыгино от 02.03.2015 г. представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № | Определяемые показатели | Определено | Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, (баллы) | 0 | 2 |
| 2 | Вкус, (баллы) | 0 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 5 | 20 |
| 4 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 0 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 8,40 | 6,0-9,0 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | 0,98 | 7,0 |
| 7 | Железо общее, мг/л | 0,13 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 332 | 500 |
| 9 | Нитраты, мг/л | 0,23 | 45,0 |
| 10 | Медь, мг/л | <0,001 | 1,0 |
| 11 | Марганец, мг/л | <0,01 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм3 | 884 | 1000,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 1,01 | 5,0 |
| 14 | Хлориды, мг/л | 23,3 | 350 |
| 15 | Фториды, мг/л | 0,97 | 1,5 |
| 16 | Нефтепродукты, мг/л | <0,1 | 0,1 |

Данные об обследовании количественного химического анализа воды из накопительного резервуара с. Толпыгино от 17.03.2014 г. представлены в таблице 12.

Таблица 12

| № | Определяемые показатели | Определено | Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, (баллы) | 0 | 2 |
| 2 | Вкус, (баллы) | 0 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 5,9 | 20 |
| 4 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 0,02 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 7,3 | 6,0-9,0 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | 1,4 | 7,0 |
| 7 | Железо общее, мг/л | 0,22 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 204,8 | 500 |
| 9 | Нитраты, мг/л | 3,4 | 45,0 |
| 10 | Медь, мг/л | 0,004 | 1,0 |
| 11 | Марганец, мг/л | 0,002 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм3 | 820 | 1000,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 1,71 | 5,0 |
| 14 | Хлориды, мг/л | 31,7 | 350 |
| 15 | Фториды, мг/л | 0,37 | 1,5 |
| 16 | Нефтепродукты, мг/л | 0,01 | 0,1 |

Заключение: Данные пробы воды централизованной системы питьевого водоснабжения с. Толпыгино по исследованным показателям  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» п.2.2.

Данные об обследовании количественного химического анализа воды с артезианской скважины  д. Тарханово от 02.03.2015 г. представлены в таблице 13.

Таблица 13

| № | Определяемые показатели | Определено | Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, (баллы) | 0 | 2 |
| 2 | Вкус, (баллы) | 1 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 2 | 20 |
| 4 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 0 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 8,33 | 6,0-9,0 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | 3,53 | 7,0 |
| 7 | Железо общее, мг/л | 0,12 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 1106 | 500 |
| 9 | Нитраты, мг/л | 1,05 | 45,0 |
| 10 | Медь, мг/л | <0,001 | 1,0 |
| 11 | Марганец, мг/л | <0,01 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм3 | 2234 | 1000,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 0,62 | 5,0 |
| 14 | Хлориды, мг/л | 63,6 | 350 |
| 15 | Фториды, мг/л | 0,4 | 1,5 |
| 16 | Нефтепродукты, мг/л | <0,1 | 0,1 |

Данные об обследовании количественного химического анализа воды с артезианской скважины  с. Красинское от 24.02.2015 г. представлены в таблице 14.

Таблица 14

| № | Определяемые показатели | Определено | Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, (баллы) | 2 | 2 |
| 2 | Вкус, (баллы) | 1 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 10 | 20 |
| 4 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 1,5 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 8,08 | 6,0-9,0 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | 2,16 | 7,0 |
| 7 | Железо общее, мг/л | 0,41 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 18 | 500 |
| 9 | Нитраты, мг/л | <0,1 | 45,0 |
| 10 | Медь, мг/л | <0,001 | 1,0 |
| 11 | Марганец, мг/л | <0,01 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм3 | 394 | 1000,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 1,26 | 5,0 |
| 14 | Хлориды, мг/л | <10 | 350 |
| 15 | Фториды, мг/л | 0,57 | 1,5 |
| 16 | Нефтепродукты, мг/л | <0,1 | 0,1 |

Данные об обследовании количественного химического анализа воды с артезианской скважины  ст. Красинская от 17.03.2014 г. представлены в таблице 15.

Таблица 15

| № | Определяемые показатели | Определено | Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, (баллы) | 2 | 2 |
| 2 | Вкус, (баллы) | 1 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 28,5 | 20 |
| 4 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 2,8 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 7,3 | 6,0-9,0 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | 8,5 | 7,0 |
| 7 | Железо общее, мг/л | 3,3 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 3,9 | 500 |
| 9 | Нитраты, мг/л | 3,2 | 45,0 |
| 10 | Медь, мг/л | 0,006 | 1,0 |
| 11 | Марганец, мг/л | 0,001 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм3 | 340 | 1000,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 1,96 | 5,0 |
| 14 | Хлориды, мг/л | 4,1 | 350 |
| 15 | Фториды, мг/л | 0,19 | 1,5 |
| 16 | Нефтепродукты, мг/л | 0,013 | 0,1 |

Для Ингарского сельского поселения  разработана электронная модель схемы водоснабжения в программном комплексе ZULU 7 (см. приложение).

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1. Водопроводная сеть на территории Ингарского сельского поселения  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

2. В перспективе развития Ингарского сельского поселения  источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

3. Планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2025 года оборудуется внутренними системами водоснабжения.

## 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды.

Таблица расчетного водопотребления по Ингарскому сельскому поселению.

Таблица 16.

| Потребитель | Наименование расхода | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Ингарь | Отпуск воды населению | 200 | 125,13 | 400 | 30 |
| с. Толпыгино | Хоз-питьевые нужды | 80 | 26,2 | 120 | 10 |
|  | ферма | 20 | 6,8 | 50 | 4,0 |
| д. Тарханово | Отпуск воды населению |  | 2,2 |  |  |
| с.Красинское | Отпуск воды населению |  | 3,0 |  |  |
| ст. Красинская(с.Мелехово) | Отпуск воды населению |  | 1,2 |  |  |
| С. Кунестино, д. Кунестино Малое, д. Данилково, д. Барашово | Хоз-питьевые нужды населения |  | 14,8 |  |  |
|  | КФХ |  | 34,8 |  |  |
| Д. Колышено | Хоз-питьевые нужды населения |  | Н.д. |  |  |

Баланс фактического водопотребления по Ингарскому сельскому поселению за 2011-2014 гг.

Таблица 17.

| Показатели | Тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
|  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Поднято воды из скважин | 168,553 | 174,076 | 178,198 | 170,098 | 170,644 | 170,461 | 180,620 | 166,95 |
| Потери воды | 23,435 | 13,015 | 44,157 | 16,601 | 44,107 | 16,011 | 65,486 | 15,681 |
| Потери воды,% | 13,9 | 7,5 | 24,8 | 9,8 | 25,8 | 9,4 | 36,3 | 9,4 |
| Отпуск питьевой воды | 145,118 | 158,955 | 134,041 | 153,497 | 126,537 | 154,45 | 115,134 | 151,269 |
| Объем воды на производственную деятельность | 4,833 | 3,083 | 3,599 | 3,963 | 2,904 | 4,833 | 2,268 | 3,599 |
| Объем отпущенной воды: | 140,285 | 155,917 | 130,442 | 149,534 | 123,633 | 149,617 | 112,866 | 147,67 |
| -по приборам учета; | 39,315 | 0 | 35,951 | 0 | 35,571 | 0 | 26,728 | 5,325 |
| -по нормативам | 100,285 | 0 | 94,491 | 0 | 88,062 | 0 | 86,138 | 142,345 |
| Полезный отпуск воды абонентам, в т.ч.: | 140,285 | 155,917 | 130,442 | 149,534 | 123,633 | 149,617 | 112,866 | 147,67 |
| - бюджетным потребителям; | 3,304 | 3,321 | 3,349 | 3,304 | 3,439 | 3,304 | 3,052 | 3,549 |
| - населению; | 121,182 | 130,275 | 113,571 | 131,158 | 106,201 | 131,063 | 93,796 | 129,523 |
| -прочим потребителям | 15,799 | 22,321 | 13,522 | 15,072 | 13,993 | 15,250 | 16,018 | 14,598 |

1.3.1. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2026 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

Численность населения по населенным пунктам на основании генерального плана

Таблица 18.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2015 г | Расчетный срок - 2020г. |  | Расчетный срок - 2025г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Ингарь | 1135 | 12 | 1147 | 8 | 1155 |
| 2 | с. Толпыгино | 514 | 6 | 520 | 10 | 530 |
| 3 | с. Кунестино | 177 | 4 | 181 | 5 | 186 |
| 4 | с. Красинское | 132 | 3 | 135 | 5 | 140 |
| 5 | д. Кунестино Малое | 81 | 2 | 83 | 4 | 87 |
| 6 | д. Барашово | 33 | 4 | 37 | 5 | 42 |
| 7 | д. Данилково | 36 | 3 | 39 | 4 | 43 |
| 8 | д. Васькин-Поток | 150 | 4 | 154 | 5 | 159 |
| 9 | д. Колышино | 289 | 12 | 301 | 16 | 317 |
| 10 | д. Тарханово | 105 | 5 | 110 | 6 | 116 |
| 11 | с. Ивановское | 29 | 6 | 35 | 5 | 35 |
| 12 | с. Мелехово | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 |
| 13 | с. Новинское | 9 | - | - | - | - |
| 14 | д. Андреевское | 41 | - | - | - | - |
| 15 | д. Борисково | 40 | 5 | 45 | 5 | 50 |
| 16 | д. Василево | 127 | 15 | 142 | 20 | 162 |
| 17 | д. Васильевское | 72 | 8 | 80 | 5 | 85 |
| 18 | д. Дудкино | 44 | 6 | 50 | 8 | 58 |
| 19 | д. Ильицыно | 2 | - | - | - | - |
| 20 | д. Карбушево | 8 | - | - | - | - |
| 21 | д. Куделиха | 0 | - | - | - | - |
| 22 | д. Лещево | 21 | 5 | 26 | 5 | 31 |
| 23 | д. Неданки | 11 | 2 | 13 | 3 | 16 |
| 24 | д. Неверово | 0 | - | - | - | - |
| 25 | д. Петровское | 9 | - | - | - | - |
| 26 | д. Поддубново | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 |
| 27 | д. Рыспаево | 2 | - | - | - | - |
| 28 | д. Рылково | 14 | 4 | 18 | 4 | 22 |
| 29 | д. Рогачево | 66 | 6 | 72 | 6 | 78 |
| 30 | д. Русиха | 2 | - | - | - | - |
| 31 | д. Сандырёво | 20 | - | - | - | - |
| 32 | д. Стафилово | 15 | - | - | - | - |
| 33 | д. Столово | 6 | - | - | - | - |
| 34 | д. Ширяиха | 40 | 5 | 45 | 5 | 50 |
|  | Итого | 3248 | 132 | 3380 | 159 | 3539 |

Централизованными системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*.

Таблица суммарного водопотребления  Ингарского сельского поселения на период с 2015 по 2025 гг.

Таблица 19.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца измере- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм., л | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год |
| I-этап до 2021г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 3380 | 160 | 540,8 | 197,392 |
|  | Неучтенные расходы | % | 20,0 | - | 108,16 | 39,478 |
|  | Итого: | - | - | - | 648,96 | 236,87 |
| II-этап до 2026г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 3539 | 160 | 566,24 | 206,678 |
|  | Неучтенные расходы | % | 20,0 | - | 113,248 | 41,336 |
|  | Итого: | - | - | - | 679,488 | 248,014 |

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает  расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Для обеспечения указанных объемов водоснабжения Ингарского сельского поселения необходимо проведение комплексной реконструкции водоводов и разводящих сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Ингарского сельского поселения   принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2025 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение Ингарского сельского поселения   на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей Ингарского сельского поселения   чистой питьевой водой в расчетный срок.

Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Необходимо ввести систему учета потребляемой и сбрасываемой воды, причем как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при транспортировке.

Схема будет реализована в период с 2015 г. по 2025 г.

Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения.

- Реконструкция сетей водоснабжения в с. Ингарь суммарной протяженностью L=1870 п.м.

- Реконструкция сетей водоснабжения в с. Толпыгино суммарной протяженностью L=410 п.м.

- Поэтапная перекладка  водопроводного  коллектора в с. Толпыгино суммарной протяженностью L=820 п.м.

Строительство сетей и объектов водоснабжения.

- Строительство водопроводных сетей в с. Ингарь протяженностью L=2000 п.м.

- Строительство водопроводных сетей в с. Толпыгино протяженностью L=300 п.м.

Мероприятия по улучшению эффективности работы системы водоснабжения.

- Установка  приборов учета холодной воды на артезианских скважинах (5 шт.) в с. Кунестино, д. Кунестино Малое, д. Барашово, д. Данилково, д. Колышино.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В ближайшее время для улучшения качества воды у потребителей должно быть проведено строительство водопроводных очистных сооружений. По завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и в благоприятные периоды года вода будет соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Однако в промежуточные периоды года качество будет ухудшаться.

На первую очередь проектом схемы водоснабжения предлагается следующее:

- в целях улучшения качества питьевой воды необходимо размещение на существующих водозаборных сооружениях в районе скважин станций обезжелезивания и умягчения;

- организация зон санитарной охраны действующих артезианских скважин;

- в целях улучшения качества подачи питьевой воды планируется реконструкция сетей водопотребления.

- контроль химического анализа подземных вод.

Охрана подземных вод

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод схемой водоснабжения приняты:

- лицензирование 5 артезианских скважин в с. Кунестино, д. Кунестино Малое, д. Барашово, д. Данилково, д. Колышино;

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

1.6. Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 и 2025г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 20.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 20.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Единица измерения |  | Физичес-кий объем | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Ингарь |  | п.м. |  | 1870 | 2805 | 2015-2017 |
| 2. | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Толпыгино |  | п.м. |  | 410 | 615 | 2017-2019 |
| 3. | Поэтапная перекладка водопроводного коллектора в с. Толпыгино |  | п.м. |  | 820 | 1640 | 2016-2018 |
| Строительство сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство водопроводных сетей в с. Ингарь |  | п.м. |  | 2000 | 4000 | 2020-2025 |
| 5. | Строительство водопроводных сетей в с. Толпыгино |  | п.м. |  | 300 | 600 | 2021-2025 |
| Мероприятия по энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка приборов учета холодной воды на артезианских скважинах в с. Кунестино, д. Кунестино Малое, д. Барашово, д. Данилково, д. Колышино | шт. |  | 6 |  | 60 | 2015-2016 |
| Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Лицензирование артезианских скважин в с. Кунестино, д. Кунестино Малое, д. Барашово, д. Данилково, д. Колышино | шт. |  | 5 |  | 125 | 2015-2016 |
| 8. | Проведение химического анализа питьевой воды на артезианских скважинах в с. Кунестино, д. Кунестино Малое, д. Барашово, д. Данилково, д. Колышино | шт. |  | 5 |  | 40 | 2015-2016 |

1.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На момент составления схемы водоснабжения бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения  Ингарского сельского поселения.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В Ингарском сельском поселении централизованным  водоотведением обеспечены только с. Ингарь и с. Толпыгино.

На территории остальных населенных пунктов Ингарского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Сточные воды из жилого фонда, а так же от предприятий и организаций, расположенных на территории с. Ингарь и с. Толпыгино поступают по канализационным сетям и на канализационно-насосные станции, находящиеся в этих населенных пунктах, затем по напорному коллектору подаются на канализационные очистные сооружения.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Протяженность уличных канализационных сетей составляет 3700 п.м. Материал труб –  пластик, чугун. Средний износ канализационных сетей и сооружений на них-51%. Напорный канализационный коллектор находится в неудовлетворительном состоянии и требуется его замена.

Таблица 21.

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, км | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ингарь |  |  |  |  |  |
| КК11- КК12 |  | 0,05 | 125 | чк | замена |
| КК31- КК33 |  | 0,6 | 125 | чк | ремонт кол. |
| КК27- КК29 |  | 0,3 | 125 | чк | ремонт кол. |
| КНС №1- КНС №2 |  | 2 | 150 | ПВХ | ремонт коллект |
| КК42,КК40 |  |  |  |  | ремонт кол |
| с.Толпыгино |  |  |  |  |  |
| КК 52а- КК-52 | 1991 | 0,2 | 100 | чк | достроить |
| КК52- КК57 | 1981 | 0,18 | 100 | чк | ремонт кол |
| КК19- КК-20 | 1978 | 0,02 | 100 | чк | ремонт кол |
| КК 10- КК31 | 1981 | 0,35 | 100 | чк | ремонт кол |

На балансе МУП «Приволжское ТЭП» находятся 3 канализационных насосных станций (КНС). В с. Толпыгино в КНС установлены насосы рабочий и резервный типа СД 80/18 и СД 16/25а, которые полностью обеспечивают перекачку поступающих стоков на очистные сооружения канализации (ОСК).

В п. Ингарь находятся в эксплуатации 2 КНС. Стоки из многоквартирных домов поступают в КНС №2 самотеком. Из КНС №2 насосом СД 80/18 перекачиваются в КНС №1, из которой насосом СД 50/16 подаются на ОСК ОАО «Яковлевский льнокомбинат».

Учет стоков, перекачиваемых КНС, осуществляется расчетным методом. Средний износ оборудования КНС - 46%.

Характеристики канализационных насосных станций

Таблица 22.

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс. м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ингарь КНС №1 |  | 0,84 | СД 80/18 | 1 |
|  |  |  | СД 50/16 | 1 |
| с. Толпыгино КНС | 1982 | 1,92 | СД 80/18 | 1 |
|  |  | 0,4 | СД 16/25а | 1 |

Техническая характеристика существующих канализационных очистных сооружений

Таблица 23.

| Наименование населенного пункта | Объем отводимых на очистку сточных вод, м3/сутки | Состав водоочистных сооружений | Места отвода сточных вод после очистки | Применяемый метод обеззаражива-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Толпыгино | 35-40 (по проекту 200) | Приемная камера Аэротенки-2 шт. Отстойник-1 шт. Контактный резервуар Иловые площадки -2 шт. | На рельеф в 1000 м от р. Шача | Раствор хлорной извести |

Для Ингарского сельского поселения  разработана электронная модель схемы водоотведения в программном комплексе ZULU 7 (см. приложение).

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения Ингарского сельского поселения.

Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Центральные коллектора и разводящие канализационные сети требуют замены и прочистки с последующим удалением иловых отложений.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Ингарского сельского поселения  приведены в таблице 24. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равным нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Талица 24.

Баланс фактического водоотведения  по Ингарскому сельскому поселению за 2011-2014 гг.

| № п/п | Показатели | Тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
|  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| 1. | Прием сточных вод | 90,487 | 105,377 | 84,223 | 99,394 | 76,80 | 11,656 | 68,7 | 95,419 |
| 1.1 | От собственных абонентов: | 87,401 | 98,026 | 82,038 | 91,73 | 75,034 | 96,506 | 67,316 | 93,234 |
| 1.1.1 | -население | 82,826 | 93,698 | 77,531 | 87,402 | 70,37 | 91,772 | 62,847 | 88,103 |
| 1.1.2 | -бюджетные потребители | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,427 | 3,108 | 2,836 | 3,517 |
| 1.1.3 | -прочие потребители | 1,467 | 1,22 | 1,399 | 1,22 | 1,237 | 1,626 | 1,633 | 1,614 |
| 1.2 | От собственной производственной деятельности | 3,086 | 7,351 | 2,185 | 7,664 | 1,766 | 4,15 | 1,384 | 2,185 |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | 90,487 | 105,377 | 84,223 | 99,394 | 76,8 | 100,656 | 68,7 | 95,419 |
| 2.1 | -на собственные очистные сооружения | 18,528 | 22,065 | 15,019 | 21,277 | 12,250 | 23,372 | 11,064 | 20,703 |
| 2.2 | -передано на очистку другим организациям | 71,959 | 83,312 | 69,204 | 78,117 | 64,550 | 77,284 | 57,636 | 74,716 |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | 18,528 | 22,065 | 15,019 | 21,277 | 12,250 | 23,372 | 11,064 | 20,703 |

2.3.Прогноз объема сточных вод.

Централизованной системой водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) в с. Ингарь и с. Толпыгино, на остальной территории поселения – локальная система водоотведения.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Ингарского сельского поселения  приведены в таблице 25.

Таблица 25.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца измере- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм., л | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год |
| I-этап до 2021г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 1667 | 160 | 266,72 | 97,353 |
|  | Неучтенные расходы | % | 20,0 | - | 53,344 | 19,471 |
|  | Итого: | - | - | - | 320,064 | 116,824 |
| II-этап до 2026г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 1685 | 160 | 269,6 | 98,404 |
|  | Неучтенные расходы | % | 20,0 | - | 53,92 | 19,681 |
|  | Итого: | - | - | - | 323,52 | 118,085 |

Для сокращения сброса неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельском поселении.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие Ингарского сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые стоки.

Необходимы первоочередные мероприятия по вводу в действие современных методов очистки и доочистки сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями к выпускаемым стокам.

Для новых жилых микрорайонов, включение которых в централизованную систему водоотведения предусматривается поэтапно, возможно, на краткосрочный период, в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения возможно устанавливать для отдельного дома или для группы домов.

Для обеспечения отвода бытовых стоков на территории Ингарского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

Капитальный ремонт объектов водоотведения:

- Замена сетей хозяйственно-бытовой канализации в с. Ингарь протяженностью L=50 п.м. на участке  КК11-КК12.

- Поэтапная перекладка  канализационного коллектора в с. Ингарь суммарной протяженностью L=2900 п.м.

- Поэтапная перекладка  канализационного коллектора в с. Толпыгино суммарной протяженностью L=550 п.м.

Строительство сетей и объектов водоотведения:

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в с. Ингарь протяженностью L=2000 п.м.

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в с. Толпыгино протяженностью L=200 п.м.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Сточные воды являются главным источником загрязнения поверхностных вод. Неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, помимо значительного количества минеральных и органических веществ содержат множество различных микроорганизмов, грибков, бактерий, в том числе и болезнетворных (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии и т.д.). Попадая в водоём, они нарушают его естественный режим: поглощают растворённый в воде кислород, ухудшают качество воды, способствуют образованию отложений (осадка) на дне. Кроме того, при загрязнении водоёмов сточными водами ухудшается их эстетичный вид и ограничивается возможность их использования для купания.

На первую очередь проектом схемы водоотведения предлагается следующее:

-реконструкция изношенных участков сетей канализации;

-строительство очистных сооружений дождевой канализации;

-организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

2.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов,  каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2017г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 26.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 26.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Физичес-кий объем | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сетей и объектов водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена сетей хозяйственно-бытовой канализации в с. Ингарь. на участке КК11-КК12 | п.м | 50 | 75 | 2015-2019 |
| 2. | Поэтапная перекладка канализационного коллектора в с. Ингарь | п.м | 2900 | 4350 | 2015-2019 |
| 3. | Поэтапная перекладка канализационного коллектора в с. Толпыгино | п.м | 550 | 825 | 2015-2019 |
| Строительство сетей и объектов водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в с. Ингарь | п.м | 2000 | 4000 | 2020-2024 |
| 3. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в с. Толпыгино | п.м | 200 | 450 | 2020-2025 |

2.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На момент составления схемы бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

(квалификационные документы разработчика)